## Slide 1
Теплопостачання – це постачання теплом (у вигляді нагрітої води або пари) житлових, громадських та промислових будівель (споруд) для забезпечення опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та технологічних потреб споживачів.
Основні елементи системи теплопостачання:
виробництво (генерація) тепла, як джерело тепла може виступати котельня або теплоелектроцентраль (ТЕЦ)
транспортування та розподіл тепла по теплових мережах
- приєднання та споживання тепла опалювальними приладами.
Опалення
Notes: 1

## Slide 3
Джерела теплопостачання
Централізовані системи
Децентралізовані системи
~70% постачання тепла
~30% постачання тепла
ТЭЦ
Районі та промислові котельні
Автономні та
індивідуальні котельні
Notes: 3

## Slide 4
Для транспортування тепла до споживачів використовують водяні та парові трубопроводи. В даний час теплові мережі передають тепло на великі відстані. Щоб уникнути великих втрат, вони повинні бути теплоізольованими.
Промислові
Змішані
Комунальні
Схеми теплових мереж
Тупикові відгалуження до всіх об'єктів. У разі аварії ці об'єкти виявляються вимкненими.
Радіальная схема
Кільцева схема
Усі гілки дрібних відгалужень об'єднані у загальний контур. Теплові мережі різних районів міста можуть бути з'єднані між собою, щоб у разі виходу з ладу одного джерела тепла його могло дублювати інше. Це дозволяє безперебійно постачати тепло у всі райони міста і одночасно усувати несправність.
А) Радіальна схема;
Б) Кільцева схема.
Тупикові відгалуження до всіх об'єктів. У разі аварії ці об'єкти виявляються вимкненими.

## Slide 7
Сталеві трубопроводи в ППУ-теплоізоляції та поліетиленовій/сталевій оцинкованій гідроізоляції

## Slide 8
Насос
Grundfos NB
Notes: 8

## Slide 9
Види водяних систем
Залежно від типу приєднання нагрівальних приладів системи поділяють на:
однотрубні,
двотрубні.
За способом розведення розрізняють:
верхню; нижню; вертикальну;
горизонтальну систему опалення.
Схема двухтрубного водяного отопления загородного дома

## Slide 10
Система опалювання будівель
Однотрубна
Двухтрубна

## Slide 12
Схема двухтрубної опалювальної системи з примусовую циркуляцією

## Slide 15
Вимоги до опалювальних приладів
Санітарно-гігієнічні
Теплотехнічні
Техніко-економічні
Естетичні

## Slide 16
Чавунні радіатори

## Slide 17
Ребристі труби

## Slide 18
Гладкі труби

## Slide 19
Стальні панельні
радіатори

## Slide 20
Биметалічні
радіатори

## Slide 21
Труби для внутрішніх систем опалення
МЕТАЛОПЛАСТИК (труба, фитинги)
ЗШИТЫЙ ПОЛІЭТИЛЕН PEX
ПОЛІПРОПИЛЕН
МІДНІ ТРУБИ
Відкритий та закритий способи прокладки труб
Notes: 21
Начать с меди. Суперсан Австрия. Держат наибольшике давления и температуру (уточнить значения)

## Slide 22
Металлопластиковая труба с фиттингами
Notes: 22

## Slide 26
Запорно-регулююча арматура
Терморегулятор

## Slide 29
Кульові крани
Кульові крани – це вид запірної арматури, призначені для перекриття потоку середовища (води, пари), що переміщується по трубопроводах, або випуску її
Кульові крани, як правило, не можуть бути використані як регулювальні пристрої
Notes: 29
Объяснить почему шаровый
Начать таблицу

## Slide 30
Поворотні затвори дискові
Затвори поворотні дискові призначені для використання в якості запірної арматури в різних промислових установках для перекриття потоку води та інших рідких технологічних середовищ.
Notes: 30

## Slide 31
Затворы GENEBRE
Notes: 31

## Slide 32
Поворотні затвори дискові GENEBRE DANFOSS
Затвори поворотні дискові призначені для використання як запірну арматуру в різних промислових установках для перекриття потоку води та інших технологічних рідких середовищ.
Затвори складаються з наступних елементів:
- корпус (ковкий чавун)
- Запірно-регулюючий поворотний диск (хромований чавун)
- прокладання втулки (жаростійкий EPDM)
- шток (нержавіюча сталь)
Тип приєднання – міжфланцеве
Notes: 32

## Slide 33
Клапани зворотні
Клапани зворотні призначені для запобігання руху у зворотному напрямку середовища, що переміщається по трубопроводу (води)
Воздухоотводчики
Повітровідвідник призначений для видалення повітря із системи
Notes: 33

## Slide 34
Гнучкі вставки
Гнучкі вставки призначені для попередження передачі механічних вібрацій по трубопровідним системам (наприклад від насосного обладнання)
Фільтри
Фільтр сітчасті призначений для встановлення перед регулюючою арматурою, витратомірами, насосами та іншими пристроями
Notes: 34
Вопрос какое самое шумное место в системе? Насос. Кроме того что шумин,он вибрирует расшатывая систему. Для предотвращения этого есть гибкие вставки. Состоящие из 2-х металлич частей и резиновой части в середине.

## Slide 35
Розширювальні баки «Рефлекс» (Німеччина) «WESTER»(Росія)
Опалення
для компенсації теплового розширення води

## Slide 36
Манометры Wika
Манометр та термометр WIKA (Німеччина) для виміру тиску в системі
Notes: 36

## Slide 38
Системи панельно-променевого опалення
В системах панельно-променевого опалення нагрівальними поверхнями є стіни, стеля, підлога, які штучно обігріваються. Для одержання таких поверхонь тепловіддачі в указаних конструкціях закладають труби невеликого діаметра, прокладають електричний кабель. Як теплоносій в системах панельно-променевого опалення здебільшого використовують низькотемпературну воду, що дозволяє економити енергію й паливо (до 20%). Нагрівання води для системи панельнопроменистого опалення може здійснюватись в котельні або в котлі, розташованому безпосередньо в будинку (в автономних системах опалення).

## Slide 39
Система панельно-променевого опалення може поєднуватись із традиційною конвективною системою. Наприклад, влаштування теплої підлоги в окремому приміщенні: дитячій кімнаті, ванній або санвузлі, а в інших - влаштування радіаторів. Тоді в кожній системі використовують теплоносій з різною температурою, наприклад: для теплої підлоги – воду з температурою
до 60 °С, а в системі з радіаторами - 95 °С.
Підвищена гігієнічність панельно-променевого опалення полягає також у відсутності видимих опалювальних приладів і понижених проти звичайних систем температурах поверхонь, які віддають тепло, і, як наслідок, зменшенні можливості накопичення і розкладання
органічного пилу.

## Slide 41
Конструктивно підлога представляє собою декілька шарів, а саме:
шар теплоізоляції з пінополістиролу високої твердості. Товщина ізоляції залежить від типу приміщення, де потрібен підігрів підлоги, і приймається від 30 до 150 мм. Також можна застосувати мінеральну вату з підсиленням смолами;
- шар гідроізоляції для захисту теплової ізоляції від зволожування - поліетиленова плівка;
гріюча плита з трубами. Як нагрівальний елемент для теплої підлоги можуть застосовувати металопластикові труби KISAN.
Для виготовлення нагрівальної плити використовуються два типи розчинів: цементні (портландцемент) та ангідритові (з сухих сумішей). Для регулювання якості цементних розчинів додають пластифікатор;
- підлогове покриття, а саме: природний камінь (граніт, мармур), керамічна плитка, килимові підлогові покриття.

## Slide 42
Для відокремлення нагрівальної плити від вертикальних будівельних огороджень використовується крайова ізоляція, яка відіграє роль компенсатора при тепловому розширенні плити, обмежує втрати тепла через стіни будинку та ізолює від шуму. Це може бути стрічка з пінополіуретану товщиною 8 мм і шириною 150 мм, до якої прикріплена поліетиленова плівка. Ця плівка після укладення теплової ізоляції не дає змоги бетону потрапити між стінкою і плитою під час виливання шару розчину.